附件1
辽宁省水利工程施工图设计文件审查要点

	序号
	审查要点

	1
	符合性审查

	1.1
	检查勘测设计单位的资质证书，查明勘测设计单位是否具有相应资质等级，所受理的施工图设计文件是否超越勘测设计单位的资质许可范围，是否存在以其他单位名义承揽勘测设计业务，是否存在转包或者违法分包设计业务等。

	1.2
	对照相关制图规范，检查施工图设计文件的基本格式和设计深度是否符合要求。

	1.3
	对照工程初步设计文件及批复，检查施工图设计文件是否符合经批准的初步设计。对初步设计批复中要求进一步研究的主要问题是否落实到位。

	1.4
	对照初步设计审查意见及水土保持方案批复、环境影响报告书批复和移民征迁专项设计批复，逐条检查相关审查意见是否已经落实。

	1.5
	检查施工图设计文件是否存在重大设计变更；若存在重大设计变更，且设计变更已批复，应检查施工图设计文件是否符合设计变更批复文件。

	1.6
	检查施工图设计文件是否符合法律、法规、规章、强制性标准和推荐性标准要求；检查施工图设计文件采用的标准、规范和规程有效性。检查勘测设计单位是否对施工图设计文件所涉及的强制性条文进行梳理。

	1.7
	检查施工图设计文件中所采用的新技术、新材料、新设备、新工艺是否进行了技术论证。

	1.8
	检查施工图设计文件签署是否完整。

	1.9
	检查工程总体布置，包括进退场道路，工程上部是否有高压线，是否对周边房屋和设施有重大影响等。

	2
	技术性审查

	2.1
	检查施工图设计文件所采用的工程水文（各主要节点水位及流量的依据和标准、特征水位、施工期导流及洪水标准）是否符合批复的初步设计；检查采用的工程地质勘察资料是否满足施工图设计阶段要求，所采用的指标是否合理。检查施工图设计采用的坐标系和高程系是否明确。施工图设计文件存在重大设计变更的，要检查设计变更的必要性，技术可行性和经济合理性，并明确要求办理设计变更手续。针对一些施工图阶段新发现的特殊地基情况（例如暗塘河沟等地质条件变化较大的部位采用加密布孔，地基土在地震情况下的液化判别，工程范围内有特殊填埋物等），检查所提出的工程设计方案及对施工的建议是否合理。

	2.2
	若施工图阶段参数及边界条件发生变化，应复核建筑物的水利设计、结构设计、地基及边坡处理等技术指标是否符合规范要求。在确定工程水文和地质条件合理的前提下，检查建筑物的水利设计、结构设计、地基及边坡处理等设计成果是否符合规范要求。

	2.3
	检查建筑物的主要结构设计是否符合规范要求，主要包括：主要结构设计计算的工况组合（包括施工期、运行期、检修期） 是否合理，边荷载取值是否合理，采用的计算假定、计算软件是否合理，主要结构计算结果是否合理，主要结构是否满足极限承载力要求和正常使用要求，一些特殊部位（包括断面突变、开孔、板中冲切）的应力集中需采取的特殊构造措施是否合理，配筋与弯矩图的符合性，钢筋图的完整性和规范性，工程加固内容及处理方案对原有结构的影响，新老混凝土的结合要求、工程加固的工艺措施及技术要求是否合理。

	2.4
	检查工程的质量控制技术指标是否合理，土方平衡是否可行，水工结构是否满足相关水工建筑物设计规范要求及与施工过程的适应性。

	2.5
	检查地基处理是否符合规范要求。

	2.6
	检查建筑物混凝土耐久性设计是否符合规范要求，主要包括：永久性水工建筑物主要混凝土结构的合理使用年限，混凝土强度等级、抗渗等级、抗冻等级、保护层厚度、结构构件正截面最大裂缝控制宽度是否满足规范要求。

	2.7
	检查水力机械，电气、自动化等设备的性能指标及其安装设计是否符合规范要求。

	2.8
	检查金属结构制作与安装设计是否安全、可靠、经济合理。

	2.9
	检查施工组织设计是否合理，所涉及重要临时措施设计是否安全、可靠。

	2.10
	检查是否存在需要单独论证的施工专项方案。

	2.11
	检查施工图设计接口管理，相关专业设计内容是否能合理衔接。检查施工图是否存在影响安全和使用功能的“错、缺、碰、漏”现象。

	2.12
	检查建筑物安全监测设施布置或监测项目设计是否符合标准要求，是否能有效监测工程安全性状。

	2.13
	检查劳动安全防护措施、标志等布置是否合理，是否存在安全隐患，提供的施工图设计文件是否符合安全防护设计标准要求。

	2.14
	检查施工图设计文件是否指定建筑材料、建筑构配件、设备的生产厂、供应商（除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外）。

	2.15
	涉及对外委托设计的，检查质量管理体系文件中是否明确设置外委成果的质量把关环节。

	2.16
	房屋建筑工程、交通建设工程等专业施工图设计文件审查按相关专业审查要求执行。


附件2

_________施工图初审〔_____〕____号

__________工程

施工图设计文件初步审查意见书

（模板）

____年____月____日

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）审查范围及内容

（三）施工图设计文件清单

二、审查依据

（一）依据的主要文件

应包括该工程的批复或核准、备案文件。

（二）依据的主要资料

应包括工程地质勘探报告、地形测量资料、初步设计文件等，加固改造工程还应包括检测评估报告、竣工图等。

（三）依据的主要法规标准、规范

应包含与本工程相关的现行法律、法规、规章、行政规范性文件，国家、行业技术标准，以及其中相关的强制性标准或强制性条文。

三、审查内容与审查意见

图审机构或专家组结合本实施细则附件1《辽宁省水利工程施工图设计文件审查要点》和工程实际，逐条进行审查，并提出审查意见。

四、初步审查结论及主要建议

（一）初步审查结论

1.对施工图设计文件整体质量给出初步结论;

2.对施工图设计文件中建设规模、标准及主要建设内容是否符合经批准的初步设计文件(含初步设计审查意见的落实情况或项目核准文件)给出初步结论;

3.对编制格式和内容是否符合设计文件编制要求给出初步结论;

4.对施工图设计是否执行国家强制性标准（或强制性条文）给出初步结论;

5.对施工图设计是否符合有关技术标准给出初步结论;

6.对审查的其他主要内容给出初步结论。

（二）主要建议

1.请施工图设计文件编制单位按照审查意见修改完善，对不予采纳的意见应说明原因，并将修改完善后的施工图设计文件提交项目法人组织复审。

2.其他合理化意见和建议。

附表：专家个人审查意见表

图审机构盖章或专家组签字    

附表

专家个人审查意见表

	工程名称
	

	审查文件名称
	

	序号
	图  名
	图号
	专家意见
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	其他意见：


 审查人员签字：
审查日期：    年    月    日

附件3

_________施工图终审〔_____〕____号

__________工程

施工图设计文件审查报告书

（模板）

____年____月____日

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）审查范围及内容

（三）施工图设计文件清单

二、审查依据

（一）依据的主要文件

应包括该工程的批复或核准、备案文件。

（二）依据的主要资料

应包括工程地质勘探报告、地形测量资料、初步设计文件等，加固改造工程还应包括检测评估报告、竣工图等。

（三）依据的主要法规标准、规范

应包含与本工程相关的现行法律、法规、规章、行政规范性文件，国家、行业技术标准，以及其中相关的强制性标准或强制性条文。

三、施工图设计文件修改情况

简述施工图设计文件编制单位根据初步审查意见所做的修改情况。

四、审查结论

1.对施工图设计文件整体质量给出明确结论;

2.对施工图设计文件中建设规模、标准及主要建设内容是否符合经批准的初步设计文件(含初步设计审查意见的落实情况或项目核准文件)给出明确结论;

3.对编制格式和内容是否符合设计文件编制要求给出明确结论;

4.对施工图设计是否执行国家强制性标准（或强制性条文）给出明确结论;

5.对施工图设计是否符合有关技术标准给出明确结论;

6.对审查的其他主要内容给出明确结论。

7.其他合理化意见和建议。

图审机构盖章或专家组签字



